高压软启动装置技术附件

技术附件

一、货物需求一览表

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SO2风机磁控软启动装置 | 一套 |  |

二、技术规格及有关要求

1.用途

本设备用于SO2风机软启动

2.工艺条件（见下表）

SO2风机电动机参数

| 电动机型号 | ACEW-S2001 |  | 电网短路容量最小值（MVA） 或电网短路电流最小值（KA）25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动机类型 | 鼠笼异步机 |  | 电网电压波动范围（%）85 |  |
| Pe | 3350kW |  | 软启动启动时限（s）20 |  |
| Ue | 10kV |  | 对连续启动次数要求 3次 |  |
| Ie | 231 |  | 负载惯量（LB-FT2）48838 |  |
| ne | 1480 |  | 电动机惯量（LB-FT2）5049 |  |
|  |  |  | 变速箱增速比K |  |
| 定子出线数 | 3相 | 6 | 负载情况 |  |
|  |  |  |  | 风机 |
| 交流电动机的三个比例 | 最大转矩 | 2.2Me（直流启动） | 折算到电机轴静摩擦转矩 |  |
|  | 启动转矩 | 0.8Me（直接启动） |  |  |
|  | 堵转电流 | 6le（直接启动） |  |  |

3.符合的标准
1、GB/T3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》
2、GB/T3797-1989《电控设备，第2部分:装有电子器件的电控设备》
3、GB191-2000《包装储运图示标志》
4、GB4208-1993《外壳防护等级(IP 代码)》
5、GBT14549-1993《电能质量公用电网谐波》

4.技术要求

4.1技术总要求
应符合中国环境保护产品认定技术条件和相关产品技术规范。

4.1.1本技术标书提出的是最低限度的要求，并未对切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供功能完整、性能优良并符合本技术标书和有关国际最新工业标准的优质产品。

4.1.2本技术标书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，但制造工艺和设备应达到国际先进水平。

4.13卖方对所供的生产设备应逐项予以说明，包括设备功能组成、 特点、技术性能、有关参数等。

4.2技术要求
4.2.1电动机启动时变压器二次母线电压降落不超过额定电压的15%,软启动采用天津市先导倍尔电气有限公司产品。
4.2.2操作方式:就地远程操作
4.2.3预留计算机接口
4.2.4继电保护带养动保护的微机保护
4.2.5操件及控制电源220V DC由免维护直流屏提供

4.2.6产品技术参数

额定软起动电压380V，6KV，10KV

额定软起动功率                  100—20000KW

限流范围 2.5-3.5倍

起动时间 5-60秒

控制电源电压3AC380V

连续起动次数                    3-5次

5  技术特点

5.1本装置通过对电机的控制，实现恒流起动，减小电机起动对电网的影响。

5.2对电机和起动器的热过载保护，对传动机械的机械保护，消除转矩浪涌并降低冲击电流。

5.3 对于大多数应用来说，出厂设置即可满足要求，而不需要作任何调整。

5.4可以通过调整设定参数优化起动曲线。

5.5电机起动倍数连续可调，只要根据需要改变参数设定值即可。

5.6本装置采用西门子公司PLC和先进的多功能传感器模块，使结构简单、性能可靠、设定灵活，具有全数字化的特点。

5.7采用西门子触摸屏，实现参数设定、显示、系统控制及中文在线提示等功能。

5.8具有自检功能，可智能检测器件的故障，如电源电压、缺相、相序等故障，并自动闭锁。

5.9具有事件记录功能，保存最近发生的200个事件，可通过操作面板显示每个事件发生的年月日时分秒。可以录波，通过触摸屏查看启动波形。

5.10触摸屏具有中文菜单：本励磁系统的操作界面符合中国人习惯，具有中文菜单，每种操作都有中文提示说明，使得没有说明书也可以进行参数设定，处理故障，缩短检修时间。

5.11 运行参数存储于EEPROM中。

5.12.基本性能及技术要求：

- 启动装置能满足电动机的正常启动,启动电流控制在电机额定电流的3倍左右，启动时间为10-80秒内可调，启动电流倍数可以根据现场工况调整，大约40秒内电机启动完成。

- 启动过程平滑，对同步电机及机械传动系统无冲击，并能最大限度的减小电网压降。

- 采用闭环控制，实现恒电流启动，PLC控制二次回路。

- 可以连续启动3次，而且冷态和热态启动曲线一样。

- 柜体表面颜色为RAL7035。柜体尺寸：1600*1600*2200（长*宽*高）

5.13接线形式：采用旁路形式，旁路柜由用户提供。在甲方提供的基本数据齐全后，乙方将对异步机的软起动过程作出仿真来设计磁控软启动装置。

10  连锁信号

10.1磁控软起动柜与高压开关柜的连锁信号：

1)允许开车（起动柜送出一对常开接点。1K）

2)故障信号（起动柜送出一对常开接点。3K）

3)开机令(2对高压开关辅助触点常开接点。）

4) 3相电流互感器信号（给起动柜）

10.2磁控软起动柜与旁路柜的连锁信号：

1)投全压（起动柜送出一对常开接点。2K）

11  辅助电源：3相380V。短期最大电流不大于200A。

12  其他：

1)调试由乙方负责，甲方配合。

2)电控柜外接线由甲方完成。

6.供货范围

卖方基本工作范围为提供功能完整的软启动器装置，包括设备设计、制造、检验、试验、防腐、涂装、包装、工艺设计以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。以下为卖方必须提供的设备材料和服务:

(1)供货范围内要求的主体设备及设备系统内的基座、支架、控制监测系统、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付

软起动柜元件清单

| 工程名称 | RQD-D7型软启动装置 |  |  | 单据编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号 | 名称 | 型号及其技术数据 | 数量 | 备注及厂家 |
| 1 | A1 | 励磁功率箱 | RQD-D7 | 1 |  |
| 2 | HR | 霍尔元件 | HAT，500-S, 500A/4V | 1 |  |
| 3 | 2V | 直流电压表 | 42C20-V(0-500V) | 1 |  |
| 4 | 2A | 直流电流表 | 42C20-A(0-500A/75MV) | 1 |  |
| 5 |  | 分流器 | FL29 500A/75mV | 1 |  |
| 6 | 1A | 交流电流表 | 42L6-A (0-20A；线性直通) | 1 |  |
| 7 | L1 | 磁饱和电抗器 | RQD-D7-10KV/3550KW | 1 | 自制 |
| 8 | 1-5K | 继电器 | CAE22M5N AC220V | 5 | 施耐德 |
| 9 | 1H-4H | 指示灯 | XB2BVM5LC LED AC220V 黄色 | 4 | 施耐德 |
| 10 | 5H-6H | 指示灯 | XB2BVM4LC，LED AC220V 红色 | 2 | 施耐德 |
| 11 | 1-3FU | 熔断器座 | NT3(sist601) | 3 |  |
| 12 | 1-3FU | 快速熔断器 | NGTC3-660V/500A | 3 |  |
| 13 | 1Q | NSE塑壳断路器 | NSE250N/3P | 1 | 施耐德 |
| 14 | 2Q,3Q | 微型断路器 | iC65N-C 2P，6A | 2 | 施耐德 |
| 15 | S1 | 平头按钮 | XB2BA21C 黑色 一常开 | 1 | 施耐德 |
| 16 | S2 | 平头按钮 | XB2BA31C 绿色 一常开 | 1 | 施耐德 |
| 17 | L2 | 三相进线电抗器 | HKSG1-0.6-200A-8.8V | 1 | 自制 |
| 18 | JC | 交流接触器 | LC1-D245Q7C 三极,线圈电压AC380V | 1 | 施耐德 |

RQD-D7型励磁功率箱元件清单

| 工程名称 | RQD-D7型励磁功率箱 |  |  | 单据编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号 | 名称 | 型号及其技术数据 | 数量/柜 | 备注及厂家 |
| 1 | P1 | CPU SR40 | 6ES7288-1SR40-0AA0 | 1 | 西门子 |
| 2 | TD400 | S7-200SMART模拟量扩展模块 | 6ES7288-3AM06-0AA0 | 1 | 西门子 |
| 3 | P2 | SMART700 IE V3触摸屏 | 6AV6648-0CC11-3AX0 | 1 | 西门子 |
| 4 | MC1 | 软起动-6 | RQD-D6-6.PCB | 1 | 自制 |
| 5 | ZRX | 阻容吸收板 | ZRX-PCB | 1 | 自制 |
| 6 | 2T | 单相变压器 | DK2D-0.6/40VA 220V/12V,16V,16V; 2A,1A,0.5A,(卧式) | 1 |  |
| 7 | V1 | 可控硅模块 | SKKH273/16E,273A/1600V | 1 | 西门康 |
| 8 | G1-G6 | 可控硅模块 | SKKT162/16E,160A/1600V | 3 | 西门康 |
| 9 | 4T | 兵字互感器 | TA2032-03，100A/1A | 3 |  |

(2)相关技术资料及交付

(3)出厂验收及对买方的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术培训

(4) 工程师现场服务

(5) 售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务
5.1随机备件
为保证安装、调试及试生产工作的正常进行，卖方须以表格形式列出随机备件数量和单价，总价包括在投标价中。
5.2备品备件、易损件
卖方应根据所提供设备的功能特性提供正常运行一年的备品备件、 易损件清单、数量、供应厂商及分项报价，报价不计入投标总价。
5.3专用工具
卖方应提供所有设备安装、生产、检修维护所需的专用工具，并提供详细供货清单，总价包括在投标价中。
6.技术资料要求
6.1随投标书提供的技术资料、技术图纸
(1)全套设备平面、立面布置图
(2)仪表P&I图及控制原理图
(3)荷载和相关接线图。
6.2合同生效后卖方提交的技术资料除双方约定的份数外均向买方提供一式8 份。
6.3项目验收时， 要求卖方提供2套完整电子版资料和图纸。
7.技术服务
7.1技术服务将作为供货内容的一部分， 包括性能测试、安装指导、负责调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。
7.2卖方须在投标时提供技术服务的详细内容和详细报价。
在安装调试前，卖方现场服务人员应向买方及买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，技术服务人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方技术服务人员委托买方进行处理，则须出具委托书并承担相应的经济责任。
卖方对其源出现场服务人员的一切行为负全部责任。

8.现场条件
8.1年运行时间:8000h
8.2配置形式:室内配置、按周期工作
三、合同特殊条款
1. 设备交货
1.1交货方式:现场交货
1.2交货期:卖方收到预付款后2个月交货。

1.3交货地点:买方施工现场。

1.4交货要求
1.4.1设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。

1.4.2所有的带法兰的开口均应用相应的金属盖板加以封闭。

2.设备的监造、检验和试验、预验收
2.1设备的监造:在设备生产期间买方代表将到卖方进行设备监造。监造前卖方应提供有关设备的详细资料，包括各类数据、设备的结构和工作原理、产品的生产流程和质量检测措施。卖方同时须让买方在货物发运前的任何适当的时间到卖方检查、检验和监督合同规定提供的所有设备进行性能实验。
2.2卖方提供的全部设备和材料，必须按现行国际标准或设备图纸规定的要求进行检验，并提供产品合格证。对于由国家商检部门检验的，须提供国家商检部的商检合格证书。

2.3卖方应按合同，有关标准对设备进行所必要的测试、检验和试验。如有必要时， 卖方应负责向买方提供并出示全部图纸资料、检验用的工具装备、有关国际标准和经认可的标准等。
2.4除非在合同中另有规定，否则所有的试验均为非见证试验。试验结果以及合格证书应提交买方。
2.5检验和试验项目、程序和验收标准
  2.5.1按经买方审核后的图纸和买方数据表检查所有铭牌内容
2.5.2试验
卖方负责制作时和装运前的必要的压力、性能试验，性能试验按相关标准执行。

2.5.3卖方将在设备制造完成一周内将所有分项检测和整机检验证书和报告提交买方。

2.5.4卖方对合同设备的设计和制造质量总负责。

2.5.5货到交货地点后由双方人员共同点件验收，若系卖方的责任造成的破损、缺件、不符合合同要求，卖方应立即予以调换或补齐。
3.试运行
试运行在卖方专业人员指导下进行。
试运行方案根据相关标准和规定双方在实施前确定。

在试运行中，卖方专业人员应指导解决试运行中暴露的缺陷，直到合格为止。
4.性能考核和最终验收
4.1在装置建成投产后，应在设计工况下进行考核运行，用户提前通知卖方， 并在卖方有人参加的条件下，进行启动试验，符合要求后， 正式验收。
4.2性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的4天内，由双方代表在记录上签字。

4.3卖方在设备性能考核前，提供性能考核计划表，性能考核应在第一次电机启动时完成

4.4如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署供方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

5.最终验收测试内容及测试方法
测试内容 :电机的启动时间≤30S和电流启动倍数≤3.0~3.5倍
6. 质量保证
6.1质保期:从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期18个月，或设备启运后24个月，以先到时间为准。
6.2卖方提供的设备应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

6.3在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。
6.4因设备质量问题出现故障时，卖方应接到买方通知后及赶到现场处理(响应时间: 24小时内)。
7.运输
7.1运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入投标总价中。
7.2所有部件应加以固定以防在运输过程中可能发生的损坏
7.3所有设备在发运后并不意味着卖方的责任的解除，卖方对其机组的责任将维持到买方同意完全接受为止。